Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 12.11.2015 | 3.4. Информацию об обстоятельствах и причине аварии довести до работников АО «Газпром газораспределение Смоленск». 3.5. Разместить сведения о происшедшей аварии в средствах массовой информации. 3.6. ООО «Смоленсксвязьстрой» обеспечить проведение земляных работ в охранной зоне газопроводов с соблюдением требований «Правил охраны газораспределительных сетей». Извлеченные уроки: Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя. Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока эксплуатации. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Смоленск» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Подземный стальной газопровод высокого давления, в районе поворота на д. Вачково автодороги Смоленск-Дорогобуж Смоленской области |  |
| Вид аварии: | Повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: При проведении земляных работ ООО «Смоленсксвязьстрой» «плугом» кабелеукладчика на базе трактора Т-130 поврежден стальной газопровод высокого давления 2 категории (до 0,6 МПа), диаметром 159 мм, с выбросом природного газа в атмосферу. Возгорания газа не произошло. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Пострадавших нет. В результате аварии была отключена от газоснабжения д. Пнево (51 абонент) и д. Соловьево (81 абонент). Экономический ущерб составил 92,05 тыс. руб. 1. Технические причины аварии: 1. Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления при проведении земляных работ по прокладке оптико-волоконного кабеля ООО «Смоленсксвязьстрой . 2. Организационные причины: 2.1.Проведение строительных работ в охранной зоне подземного газопровода без участия представителя от газораспределительной организации. 2.2. Отсутствие контроля газораспределительной организацией за проведением строительно-монтажных работ в охранной зоне газопровода. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Провести аварийно-восстановительные работы. 3.2. Обеспечить контроль за безопасной эксплуатацией газопроводов при проведении земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей. 3.3. Провести внеочередную аттестацию начальника Кардымовской газовой службы АО «Газпром газораспределение Смоленск» в ЦАК Ростехнадзора. |  |  |