Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 26.11.2015 | 3.3. Довести информацию (в т.ч. через СМИ) по результатам расследования до организаций, выполняющих земляные работы. 3.4. Во время проведения обходов трасс усилить контроль за сохранностью газораспределительных сетей, ходом ведения работ в охранных зонах газопроводов и наличием опознавательных знаков вдоль трасс подземных газопроводов. 3.5. Направить информацию в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Союз строителей Западной Сибири» о повреждении действующей газораспределительной сети при проведении земляных работ ООО «АлтайСтройМонтаж». Извлеченные уроки: Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя. Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Барнаул» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Подземный стальной газопровод высокого давления, на пересечении улиц Малахова и Балтийской г. Барнаула Алтайского края на расстоянии 11 метров от угла поворота газопровода. |  |
| Вид аварии: | выброс опасных веществ, повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: При проведении земляных работ ООО «АлтайСтройМонтаж» навесным оборудованием (гидромолот), установленным на экскаваторе ЕК-14 поврежден стальной газопровод высокого давления 2 категории (до 0,6 МПа), диаметром 114 мм, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 395 жилых домов, 24 коммунально-бытовых предприятия. Экономический ущерб составил 150,933 тыс. руб. 1. Технические причины аварии: 1. Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления при проведении земляных работ по капитальному ремонту напорного канализационного коллектора. 2. Организационные причины: 2.1.Проведение строительных работ в охранной зоне подземного газопровода без участия представителя от газораспределительной организации. 2.2. Отсутствие контроля газораспределительной организацией за проведением строительно-монтажных работ в охранной зоне газопровода. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Провести аварийно-восстановительные работы. 3.2. При выдаче разрешений-ордеров на производство земляных работ для проведения ремонтных и строительных работ на территории района указывать необходимость согласований с организациями, эксплуатирующими сети газораспределения находящиеся в зоне производства работ. |  |  |