***Защитим будущее,***

 ***извлекая уроки из прошлого***

**УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата происшествия:** | 20.09.2015 | ***Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:***3.1. Провести экспертизу промышленной безопасности здания котельной с целью определения возможности дальнейшей её эксплуатации .3.2. Разработать проектную документацию и в соответствии с ней выполнить восстановление здания и оборудования котельной .3.3. Провести экспертизу промышленной безопасности технического устройства автоматики безопасности типа БУ 03 на всех котельных эксплуатируемых предприятием, при наличии .3.4. Провести замену или ремонт промышленной дымовой трубы .3.4. Выполнить наладку автоматики безопасности на всех котельных предприятия .3.5. Провести обследование тепловой части на всех котельных предприятия, при необходимости принять меры по приведению её в соответствие с требованиями НТД .3.6. Провести внеочередную проверку знаний специалистов .3.7. Для всех котельных предприятия, эксплуатируемых без персонала в соответствии с проектом организовать диспетчерский пункт с круглосуточным дежурством на который должны быть вынесены сигналы о неисправности оборудования.3.8. Руководителю и главному инженеру предприятия пройти внеочередную проверку знаний в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора.3.9. Провести внеплановый инструктаж по результатам расследования аварии с оперативным, оперативно-ремонтным, ремонтным персоналом, оперативными руководителями, руководителями структурных подразделений и специалистами предприятия**Извлеченные уроки:**Недопустима эксплуатация газоиспользующего оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.C:\Users\T.Cherepanov\Аварийность\Аварии и НС\2015\ОАО Теплосервис 20.09.2015\media\image1.jpeg |
| **Наименование организации:** | ОАО "Теплосервис" |
| **Ведомственная принадлежность:** | ОАО "Теплосервис" |
| **Место аварии:** | Котельная, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Павлова, территория ЦРБ. |
| **Вид аварии:** | Неконтролируемый взрыв; разрушение сооружений; повреждение, разрушение ТУ |
| **Краткое описание аварии:** В результате выхода из строя блока автоматики регулирования и безопасности котла КСВа-2,5 ст. № 3 произошел неконтролируемый взрыв (выход пара), произошло разрушение котла. **Последствия аварии:****(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)**Экономический ущерб составил 962,95 тыс. руб.Пострадавших нет.**1. Технические причины аварии:**1.1. Отказ автоматики безопасности котельной. **2. Организационные причины:**2.1. Некачественное выполнение работ по теплотехнической наладке автоматики безопасности и оформлению отчётной документации о проведении наладочных работ.2.2. Непринятие мер по приведению тепловой схемы котельной в соответствие с требованиями НТД.2.3. Отсутствие проектной документации и необходимых схем на теплотехническую часть котельной. 2.4. Невыполнение работ по обслуживанию котельной и автоматики безопасности.   |