Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 13.03.2020 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: Разработать проектную документацию на приведение резервуарных парков в соответствие с требованиями ФНиП «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора № 461; КГУП «Примтеплоэнерго» провести ревизию всех эксплуатируемых резервуарных парков хранения жидкого топлива; КГУП «Примтеплоэнерго» разработать технологический регламент, определяющий правила эксплуатации складов нефти и нефтепродуктов; Восстановить целостность обваловки резервуарного парка Склад ГСМ ТСУ-2 филиала «Находкинский»; Провести внеочередную аттестацию специалистов и работников организации; Осуществлять разогрев застывшего в зимний период мазута в ж\д цистернах, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Извлеченные уроки: Недопустима эксплуатации РВС, при отсутствии проектных и технических решений в части оснащения системой контроля за параметрами мазута и подтоварной воды. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| Ведомственная принадлежность: | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| Место аварии: | Склад ГСМ ТСУ-2 филиала «Находкинский» |  |
| Вид аварии: | Выброс опасного вещества |  |
| Краткое описание аварии: При осуществлении хранения нефтепродукта (мазута), произошел неконтролируемый выброс нефтепродукта (мазута) из резервуара за пределы обвалования резервуарного парка. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Повреждено оборудование, технические устройства 2. В результате аварии пострадавших нет; 3. Экономический ущерб от аварии составил 1,463 млн. рублей. Причины аварии: 1.Технические причины аварии: 1.1 превышение величины давления греющего пара, подаваемого в подогреватель резервуара, на поверхности нагрева которого был создан тепловой потенциал, достаточный для интенсивного кипения и парообразования в слое подтоварной воды, послуживший мгновенному (лавинообразному) вытеснению мазута из резервуара. 2.Организационные причины аварии: 2.1 отсутствие проектных и технических решений по безопасной эксплуатации РВС (в частности отсутствие стационарных контрольно-измерительных приборов для замера температуры мазута и его уровня в РВС; отсутствие дренажной системы, включая устройство для удаления подтоварной воды). 2.2 неудовлетворительное осуществление производственного контроля; 2.3 эксплуатация РВС без выполнения мероприятий, указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности, как условие продления срока безопасной эксплуатации; 2.4 допуск работников на опасный производственный объект без проведения подготовки и аттестации в области промышленной безопасности; 2.5 допуск должностных лиц к руководству и контролю за осуществлением эксплуатации РВС не обладающим такими полномочиями. |  |